南通市天星湖中学消防维保项目

项目编号TXHZX2021051801

询价文件

询价人： 南通市天星湖中学

2021年 5 月 18日

南通市天星湖中学消防设施维护保养项目询价公告

一. 询价条件

本询价项目南通市天星湖中学消防设施维护保养项目，建设资金来自自筹，项目出资比例为100%，询价人为南通市天星湖中学。项目已具备询价条件，现对该项目进行公开询价。

二. 项目概况

1、项目名称：消防设施维护保养，详见询价文件技术要求。；

2、项目范围：询价文件所示的全部内容；

3、标段划分：共一个标段。

4、服务时间：2021年5月 25 日0时至2022年 5 月 24  日24时

5、验收标准：工程结束后组织甲乙双方按照技术文件上的标准进行验收；

三. 资格要求

1、参加报价的维保单位必须具有独立法人资格及相应经营范围；

2、参加报价的维保单位须取得江苏省公安厅消防局颁发的江苏省消防技术服务机构资质资证书，能独立开展技术服务活动。

3、拟任项目负责人和维保人员（至少2名）必须具有【江苏省消防技术服务执业资格证书】或【建（构）筑物消防员职业资格证书】，具有2020年1-12月投标企业缴纳的个人养老保险证明（社保机构出具）。

4、消防技术服务机构注册地在南通或本省外地公司在南通市区有分支机构及办公场所（需通过办公场所租赁合同或产权证明）。

5、南通地区相关学校或科教文体领域消防维护保养相关业绩一例及以上（复印件加盖公章）

四、评选办法：资格审查通过，价格单一因素

1、最高限价：该项目询价人设置最高限价: 2.8万元 ，参与报价单位的报价低于最高限价的为有效报价，否则视为无效投标。

2、确定有效报价

有效报价是指参与报价单位的报价低于询价人设定的控制价，询价报价高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

3、满足询价文件要求的报价单位的有效报价中，推荐最低价为中标候选人。

4、出现报价相同时（两名或多名中标候选人），则由校纪委监督下采用用抽签方式决定。

五、询价文件的获取

凡对本工程有意愿的符合询价要求的单位，请登录我校网站下载询价文件及相关询价资料。

六、付款方式：

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：每年5月底结算一次,乙方开具正实发票。

七、询价结果公布时间、地点：

1、公布询价结果时间：2021年  5  月 21 日  14  时；

2、地点：南通市天星湖中学滋兰楼6楼西会议室（开发区振兴东路298号）。

八、询价文件的密封和递交：

1、询价人应准备壹份完整的询价文件，装订成册，密封在一个封袋中。并在封袋上写明询价人名称、工程名称、报价人名称。

2、所有询价文件都必须在封袋上以显著标志密封。在封袋上加盖投标人及法定代表人（或授权委托人）印章。

3、参与询价人未按上述规定提交询价文件，在校纪委监督下将取消其参与询价资格，不退还相关文件给报价人。

九、评选

（一）评选

1、本次询价按询价文件中规定的时间、地点举行，询价由询价人主持，校纪委监督，现场公布结果。

2、询价时，由校纪委监督人员检查询价文件的密封情况，经确认无误后，进行下一步程序，校方将评选结果在学校校园网上公示无异后，给中标方发出通知书。

3、询价现场开始后，直到发出结果通知书为止，所有涉及询价文件审查、澄清、评价或比较的信息、授标意向以及询价报告送审等情况都不应向报价人或遴选工作无关的其他人泄露。

4、凡报价文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对询价文件作出实质性响应，按废标处理：

(1) 询价文件中的询价函未加盖报价人的公章；

(2) 询价文件中的询价函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3) 如询价函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4) 询价人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

(5) 询价报价不同于询价文件设定的中标价格的；

(6) 同一询价人提交两个及以上不同的询价文件或者询价报价，但询价文件要求提交备选询价的除外；

(7) 询价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限的；

(8) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(9) 不同询价人的询价文件以及询价文件制作过程出现了评委员会认为不应当雷同的情况的；

(10) 以他人的名义询价、串通询价、以行贿手段谋取询价中标或者以其他弄虚作假方式询价的；

十、询价文件的递交

评选现场递交。

截止时间:2021年5月 21 日14时 00分。

十一、其他

1、询价费用：报价人应承担其编制、递交投标书、制作样板所涉及的一切费用，无论询价结果如何，询价人对上述费用不负任何责任。

2、本工程实施过程中涉及到有关协调处理事项均由服务人处理解决。

3、如有特殊原因造成施工困难，双方共同协商，主持询价单位不承担违约责任。

逾期送达的询价文件，主持询价单位不予受理。

4.合同期满，双方满意，可续签，续签不得超过两年。

# 第一章  参与报价人须知

1.报价人须知附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 | 名称：南通市天星湖中学 地址：南通开发区振兴东路 联系人：李庆春 电话：0513-89052668 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通市天星湖中学消防设施维护保养项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 询价内容 | 南通市天星湖中学消防设施维护保养，详见询价文件技术要求。 |
| 1.3.2 | 标段划分 | 共一个标段 |
| 1.3.4 | 服务时间 | 2021年5月 25 日至2022年5月 24 日24时 |
| 1.4.1 | 报价人资格要求 | 见询价公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 1.10 | 询价预备会 | 不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 2.1.1 | 构成询价文件的其它材料 | 见询价文件要求 |
| 2.2.1 | 报价人报价文件查收截至时间 | 2021年 5 月 21日14时之前，现场提交 |
| 3.1.1 | 询价文件的组成 | 按询价文件要求 |
| 3.2.2 | 询价报价要求 | - 本项目采用总承包方式，报价人的报价应包括消防设施维护保养费、自然损坏消防设施维修费、合理利润、税收等其他相关的所有费用。 2、根据询价人提供的消防系统主要设备清单，结合现场勘查情况填写维保报价，报价单位没有填写的项目将不予支付，并认为此费用已包括在报价中。 3、本项目不接受任何有选择的报价。 4、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或其委托受托人签署。 5、本项目报价均须以人民币为货币单位。 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 最高限价为人民币贰万捌仟元整（¥ 2 .8万元） 报价超过最高限价视为无效报价。 |
| 3.3 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 □允许 |
| 3.4.1 | 报价文件数量 | 资格证明材料包： 壹 份 商务标包：正本 壹 份，副本两份 注：密封提供。 |
| 3.4.2 | 报价文件装订要求 | （1）报价人按询价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。报价文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经报价文件签署人签字并加盖公章。装订成册。 （2）在密封封套写明询价单位名称、项目名称、和报价人名称。 |
| 4.1.1 | 报价文件接受截止时间和地点 | 时间： 2020年 5 月 21 日 14 时 0分 地点：南通市天星湖中学滋兰楼6楼西会议室 |
| 4.2.1 | 是否退还报价文件 | 否 □是，退还安排： |
| 6.1 | 是否授权评委员会确定中标人 | 是 □否 |

- 维保设备设施清单

- 情况说明：本项目采用总承包方式，包括消防设施维护保养费、自然损坏消防设施维修。

- 2、设备设施清单：

| 单位名称 | 南通市天星湖中学 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 火灾报警控制器 | 套 | 1 |  |
| 2 | 气体灭火主机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 七氟丙烷系统 | 项 | 3 |  |
| 4 | 排烟系统 | 项 | 1 |  |
| 5 | 喷淋系统 | 项 | 1 |  |
| 6 | 消火栓系统 | 项 | 1 |  |
| 7 | 疏散、应急照明系统 | 项 | 1 |  |
| 8 | 灭火器点检签字 | 个 | 718 |  |
| 9 | 消火栓点检签字 | 个 | 297 |  |
| 10 | 消防、喷淋水泵房 | 项 | 1 |  |
| 11 | 消防、喷淋稳压泵房 | 项 | 2 |  |
| 12 | 防火卷帘门系统 | 项 | 1 |  |
| 13 | 消防广播系统 | 项 | 1 |  |
| 14 | 消防电话系统 | 项 | 1 |  |

注：招标方提供的清单仅作参考，具体以实际为准。投标方需自行踏勘现场，招标单位不承担因设备设施清单误差正常投标报价偏差，投标方自行把控！

- 第三章 维保技术要求

##### 1、消防系统维保施工准备

1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料，熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。

2、制定维保检查计划并提交甲方审核。

3、消防设施检测仪器及维保工具到位。

4、维保人员必须佩证上岗，并注明姓名和联系方式。

##### 2、消防系统检查、维保方法

（一）火灾自动报警系统

1．每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器动作及确认显示是否正常。

2．征得甲方同意，试验火灾报警装置的声光工作是否正常。

3．试验水流指示器、压力开关，等报警功能、信号显示。

4．对备用电源进行2次充放电试验，2次主电源和备用电源切换试验。

（二）消防控制联动系统

每季度对下列设备作一次联动工作检查：

1．检查喷水泵的联动工作情况。

2．检查各消防设施的切换开关是否正常。

3．检查消防水泵的联动工作情况。

4．防火门、防盗卷帘系统联动工作情况。

5．防排烟系统联动工作情况

6．电梯是否能自动归首层。

（三）消火栓系统

1．每月检查室内消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

2．每月对屋面试验栓进行放水试验，并用消火栓按钮启动消防泵，实验供水系统的水量水压。

（四）消防安全照明、疏散指示系统

定期对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录交给甲方。

（五）排烟风机

1．每月检查送风、排烟机房工作环境；

2．每月检查风机电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

##### 3、施工配合与质量合格体系

1．维护人员应熟悉消防工程中系统的工作原理及操作方法。

2．维保人员应了解消防系统主要设备的安装位置及水源情况。

3．对消防系统各供水控制阀作状态标识。

4．维保人员应与甲方消防值班人员密切配合、指导、协助甲方管理人员做好日常检查工作。

5．甲方值班人员在日常巡查时，保证消防系统的各供水网充满压力，自动喷水灭火系统的最不利点压力大于0.05MPa，发现异常时，应及时通知维护人员。

6．月、季、年度检查时发现管网有渗漏、阻滞或接到甲方管理人员通知系统异常时，应立即检查处理。设备器件有问题，需要更换维修时，必须立即提出，不得无故拖延。

##### 4、施工安全措施

1．月、季、年检进行之前，提前通知甲方相关管理人员，以免造成不必要的干扰和误会。

2．维护人员检查设备时，必须通知甲方值班人员。

3．维护人员维保检验时，如需断电、断水应提前向甲方领导报告，取得书面认可并派人现场监督，加强防范措施后方能动工。

4． 维护人员在作消防联动设备测试时，应清除设备周围的杂物，禁止无关人员进入现场。

##### 5、维保实施细则

一、火灾自动报警维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1.检查烟感、温感外观、安装状况。不少于总数10% |
|  | 2.检查手动报警按钮外观、安装状况。 |
|  | 3.检查火灾自动报警控制器各项使用功能。不少于总数10% |
|  | 4.测试探测器、手动报警按钮报警功能，及时更换已损或丢失探头，按钮玻璃。 |
|  | 5.定期试验消火栓按钮启泵，检查消火栓泵运行情况。 |
| 季检 | 1.按照规范要求对探头、手动报警按钮、消火栓按钮抽查，不少于30%火灾模拟试验。 |
|  | 2.检查火警时在自动状态下能准确显示报警地址和联动警铃报警，测试声光报警。 |
|  | 3.检查火警时在自动状态下能准确联动相关消防设备、起动消火栓泵、打开风阀、联动风机、关闭防火阀、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
|  | 4.检查火警时，消防中心应能接收到各设备动作后反馈信号。 |
|  | 5.对报警控制器、各楼层消防控制线接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
|  | 6．对消防电源进行2次主、备电的自动切换。 |
|  | 7．测试切断交流电源，投入备用电源并充分放电，记录放电时间和电压值。 |
| 半年检 | 1.对报警控制器、消防控制线接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2.进行一次强切非消防电源功能试验。 |
|  | 3.检查：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机CRT平面显示系统检查。 |
|  | 4.按照规定比例、对设备分系统进行一次检测。 |

三、消火栓系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消火栓、供水管道及配置的消防部件。不少于总数10% |
|  | 2. 检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘接口、栓头等配件齐备，加封条管理。不少于总数10% |
|  | 3. 检查减压阀、低压端压力表读数应处于正常范围。 |
|  | 4．检查消火栓管道上各种阀门应处于设计位置，管道接口及阀门应无渗漏现象。 |
|  | 5．启动消火栓泵、试验运行。试验完毕后在最不利点的消火栓处（天面层）放水，并观察出水压力及流量。 |
|  | 6．检查水接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 7．检查消防中心与水泵远程控制线路，进行自动与手动切换试验。 |
|  | 8．检查和测试消火栓系统状况。 |
|  | 9．定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并确保系统处于无故障状态。 |
|  | 10．消防水池、消防水箱及消防气压给水设备的检查，并检查其消防储备水位。 |
|  | 11．检查水泵接合器、确保接口完好，无渗漏。 |
|  | 12．启动稳压泵、观察压力上升情况，消防控制中心显示其动作信号、人工放水观察稳压泵自动起动和停止后的压力情况。 |
| 季检 | 检查消火栓泵启动时，消防控制中心显示其动作信号、自动状态时，消防中心能否控制其启动和停止。 |
| 半年检 | 1．对系统进行一次检测 |
|  | 2．消火栓箱及水泵控制柜内进行清洁保养。 |
|  | 3．消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。 |
|  | 4．钢制消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭 |

四、防排烟系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查送风口、排烟口及手动开启装置有无变形、损伤及影响使用的障碍物。 |
|  | 2. 检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓坚固情况，转动机构应为正常。 |
|  | 3. 检查送风机，排烟风机的电机接线应为良好，传动皮带应正常，应加润滑油保养。 |
|  | 4．启动送风（排烟）风机，检查风机运转应为正常 |
| 季检 | 1. 对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
|  | 2. 对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
|  | 3. 测试排烟阀（口）及送内阀（口）的手动、自动启动功能及空调防火阀的关闭功能，并进行润滑保养。 |
| 半年检 | 1. 对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
|  | 2. 对风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
|  | 3．进行模拟报警试验，联动启动正压送风机、排烟风机、开启正压送风口和排烟口，关闭空调防火阀。 |

五、火灾应急广播系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查功放机工作应为正常。 |
|  | 2. 检查麦克风播音应为正常。 |
|  | 3. 检查吊顶喇叭、挂壁音箱有无脱落部位。 |
|  | 4. 检查消防电梯的紧急按钮外观、消防电话主机、座机和电话插孔及对讲系统的外观。 |
| 季检 | 1. 检查喇叭、音箱音量应为正常。 |
|  | 2. 模拟火灾事故情况下，消防广播应为正常。 |
|  | 3. 测试电梯迫降功能(手动及联动)。 |
|  | 4.测试主机、分机双向呼叫、通话功能及音质。 |
|  | 5.测试手动选层广播和广播强制切换功能。 |
| 半年检 | 1.测试火警状态下，联动消防紧急广播启动播放功能。 |
|  | 2.测试广播喇叭的音量及音质。 |
| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| 月检 | 1、检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量， |
|  | 2、检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态； |
|  | 3、检查管道和喷嘴是否完整无损。 |
| 季检 | 1.检测气体灭火控制盘各项功能； |
|  | 2.测试断交流电、投备用电源功能。 |
| 半年检 | 1、测试防火区内探测器报警状况； |
|  | 2、测试气体灭火系统手动/自动控制启停的可靠性； |
|  | 3、测试报警后延时联动控制电磁阀、各报警控制装置、警铃、闪灯。 |

六、消防供水系统维保

| 维保周期 | 实施内容及工作步骤 |
| --- | --- |
| 月检 | 1. 检查消防水池、消防恒压气压给水设备、检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压应为正常，检查各种阀门应处正常状态，发现故障应及时进行修理。 |
|  | 2. 检查吸水环管及阀门是否有渗漏和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门应处于正确位置。 |
|  | 3. 转动各水泵转子，检查转子应为灵活。 |
|  | 4．检查水泵控制柜电源电压及指示灯应为正常 |
|  | 5．关掉控制柜主回路电源开关，检查控制柜二次回路，检查转换开关、按钮、指示灯应为正常、手动或自动模拟起泵，测试起泵时应为正常、检查继电器、分合器应为正常。 |
|  | 6．手动启动各台泵，检查水泵应可以正常运转，压力能有保证 |
| 季检 | 1. 模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵功能。 |
|  | 2. 模拟火警状态下，检查在消防控制中心应能控制各台泵的启动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心应显示动作信号。 |

##### 6、施工组织

1、月检12次，在每月下旬进行，时间与甲方商定。

2、季检4次。

3、年检1次。以年检结束本年度的消防工程维护工作，通过一年的检查维保，注意发现问题，研究问题，并向甲方提出科学、合理的建议促进维保工作更加完善。

4、上述各项检查，如发现问题应及时处理，始终保持各系统正常运行，各设备完整好用。

5、维护人员每次检查完毕，必须出示检查报告，经甲方签字认可，一式两份双方各执一份，建立年度维保档案。

##### 7、其他

- 维护保养范围还包括消防设备、设施的清洁工作及室外消防设施的冬季防冻工作， 以及按甲方要求对甲方的技术人员、维修人员及操作人员进行系统操作培训及系统维护培训。

- 签订合同之日起乙方须在30日之内完成消防系统的全面检查，并出具符合消防部门要求的检测报告；建立消防维保档案并协助甲方建立健全消防档案

- 乙方必需协助甲方处理与消防部门的关系， 并协助甲方配合消防主管部门（消防支、大队）的消防检查；协助招标方对建筑消防设施运行状况评估，提供专业意见及技术支持；配合定期消防演练，包括指导方案制定、人员培训，演练过程配合等

- 合约期内，乙方还需提供24小时紧急服务：对消防系统发生故障应当响应及时，一般故障接到通知应在2小时内安排人员到场，紧急的故障应随传随到，乙方要在甲方要求的时间内修复问题。

- 必须保证消防系统各设备完好率在99%以上。若发现有违反合同约定的情况或接受消防部门检查时，出现前期未有反馈的消防系统损坏或系统运行不正常，将严格按照合同罚则进行处理。

- 在维保过程中乙方必须严格遵守国家有关安全、卫生、环保等的法律法规要求以及甲方的安全操作规程，保证施工安全和施工质量。维保作业时，要做好作业现场的警示维护工作，并承担相应的安全责任。乙方负责维护人员的安全且担保其人员履行维护服务时，服从甲方相关的安全及安保规定，如因乙方人员的责任导致甲方或其它方人员的生命、财产受有损害，由乙方承担全部责任

- 在维保过程中保护好现场建筑物、地下管线、地下设施、周边设施等不受损坏，做好维保结束后的建筑垃圾及时清理工作。因乙方原因造成的甲方的设备设施损坏的，所产生费用有乙方全额承担。

- 维保合同期内发生火灾事故，甲乙双方按照事故调查结论承担相应责任。如因维护措施不到位导致发生火灾事故的，乙方承担全部责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门的要求来处理。甲方为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。

八、维保要求：

1、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对校内所有消防设施、设备开展检查、维修、保养、测试等技术服务，并通过消防监督管理部门的检测验收。验收标准：合格率达到100%，局部允许99%，报警设备月误报率不大于2.5%。

2、确保所有消防设施、设备具有良好的运行状态。定期维护保养设施设备，及时做好详细的维护保养原始记录，能出具维护保养情况汇总表，能提供施设备月度、季度维保资料、档案，并上报消防监督部门备案。及时向采购单位报告保养设备的运行情况、易损件情况，报告由双方现场负责人确认签字后存档。

3、在接到采购单位应急维修后，30分钟内安排专业人员到达现场进行处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在24小时内完成。

4、在维修保养期间的员工人身安全等责任由中标方负责，采购单位不承担任何责任和费用。

# 第四章    询价文件格式

正本/副本

封面

（项目名称）      招标

询 价 文 件

（资格审查文件/技术/商务）

报价人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月     日

第一部分  资格证明材料包

目   录

1、封面

2、法定代表人资格证明书原件及法定代表人身份证复印件；

3、企业法人授权委托书原件及授权委托人身份证复印件（如有委托）；

4、有效的营业执照副本复印件；

5、江苏省公安厅消防局颁发的江苏省消防技术服务机构资质证书复印件；

6、消防技术服务机构质量管理体系认证；

7、维护保养从业人员执业资格证书复印件；

7、业绩，提供相应合同复印件，原件备查；

8、南通地区办公场所证明材料；

9、评选办法资格审查所需其他材料。

10、报价人认为其他必要的材料。

上述资料为复印件的需加盖公章，原件带入开标现场备查，需要出示原件，未能提供原件者作废标处理。

一、法定代表人身份证明

报价 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                    （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

注:如法定代表人参加报价，将身份证原件带至开标现场备查。

二、授权委托书

本人            （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称及标段）      询价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

报 价 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年        月        日

注:参加报价时授权代表将身份证原件带至开标现场备查。

四、拟投入设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 以上表格可根据需要自行调整。

- 第二部分   商务标文件

目   录

- 询价函；

- 承诺函；

2、询价报价明细表；

6、报价人根据评标办法认为须提供的其他资料。

上述资料为复印件的需加盖公章。

一、询    价   函

（招标人）        ：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称及标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                  （¥              ）的报价，服务期一年，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销询价文件。

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人(公章)：

法人代表或授权委托人（签字或印章）：

日 期：

二 、承   诺   函

南通市天星湖中学：

依据贵单位组织的                  （项目名称及标段），我方授权         （姓名）        （职务）为全权代表，参加本次询价活动，并宣布同意如下：

1、我公司已经详细阅读了全部询价文件及其附件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对文件所提出的异议和质疑的权利。

2、我公司承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

3、一旦我方中标,我方将根据询价文件的要求和询价响应文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，按询价文件的规定上缴各项费用。

4、本询价有效期为自开标日起45天。

5、如果我方在中标后撤回报价，报价保证金全额交询价单位处理。

6、我方承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7、与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          邮编：

电话：                          传真：

报价方代表姓名：                   职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：        年    月     日

三、报价明细表

项目名称：

报价单位：

| 序号 | 报价明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价（人民币）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

表格内容明细可调整，不够自行添加。

注：1、报价明细单，总合计应等于“询价函”中的报价总计。

2、报价人的报价应报价中（以人民币计价）应包含消防设施维护保养费、自然损坏消防设施维修（含配件）、合理利润、税收等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

3、报价单位根据现场踏勘情况综合考虑一年期间各系统主要设备设施及所有相关配件耗材的损坏率，充分考虑维保期间材料、劳务、相应的保险及所需的全部费用的市场风险系数，考虑工程作业的危险性并购买相应保险，并计入综合报价，投标单位应充分考虑现场维保任务的艰巨和复杂性，以及承担维保期间相关政策调整所带来的风险。

4、报价的标准不得低于技术要求。

参加投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：